| مشخصات فنی ایرواشرCFM 8000 کلاس 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| شر ح | عنوا ن | ردیف |
| شاسی از ناودانی فابریک و پوشش رنگ الکترو استاتیک با روش شيت متال و قلاب مخصوص حمل با جرثقيل. | شاسی | 1 |
| فریم بندي با پروفيل هاي آلومينيومی داراي استاندارد نشتی تایيد شده بر طبق 8.2-DIN EN 13779 وجدار داخلی از نوع پروفيل آلومنيومی اکسترود باشد. | استراکچر اصلی | 2 |
| بصورت دوجداره طبق استاندارد 6.2-DIN EN 13053 شامل : - جداره خارجی از ورق گالوانيزه به ضخامت 1.5 ميليمتر. - جداره داخلی از ورق گالوانيزه به ضخامت 1 ميليمتر. - کف از ورق گالوانيزه به ضخامت 1.5 ميليمتر. | بدنه هواساز | 3 |
| کليه درب هاي باز شو دستگاه مجهز به قفل فلزي و نوار هوابندي مخصوص دربهاي فشار مثبت و منفی برطبق استاندارد 5.1-VDI 3803/1 باشد. کليه قسمت هاي دستگاه (محفظه فن ، محفظه فيلتر ها) مجهز به درب دسترسی و فضاب مناسب (حداقل 40 سانتی متر ) جهت بازدید و سرویس بر طبق 6.2-DIN EN 13053 باشد. همراه با رعایت مسائل ایمنی جهت جلوگيري از آسيب کاربر بر طبق استاندارد 6.2-DIN EN 13053 . | درب بازشو | 4 |
| . دستگاه فن داراي استاندارد ساخت6.5.10-DIN 19464 و استاندارد صدا، افت فشار، دبی طبق استاندارد و تست AMCA و الکترو موتور از برند الکتروژن باشد، نصب شده بر روي شاسی مجزا، براي جلوگيري از انتقال لرزشهاي احتمالی مجهز به فنر هاي لرزه گير باشد. . الکتروموتور با قدرت 5.5 Kw سه فاز و دور موتور 1450 Rpm با درجه حفاظتی IP54 . جهت تخلیه فن از نوع روبرو زن وانتقال قدرت از طریق پولی و تسمه و سرعت فن 895 Rpm باشد | فن هوادهی و الکتروموتور هواي رفتSupply Air | 5 |
| کویل گرمایشی از لوله مسی "8/5 و فين آلومينيومی از نوع V-WAFFEL LOUVERED ENHANCED FIN با طول عمر و مقاومت بسيار بالا برابر خوردگی، مطابق با استاندارد6.4.4-DIN EN 13053 ریل ها از ورق گالوانيزه بر طبق استاندارد 6.5.8.1-DIN 1946/4 باشند. کویل در دو ردیف و 8 FPIباشد. کویل تحت فشار 10 بار درمعرض تست هوا قرار گيرد. | کویل گرمایشی | 6 |
| . محل قرار گيري فن ها نصب شده در بهينه ترین مکان جهت جلوگيري از نفوذ هوا بر طبق استاندارد DIN EN 13053-6.3.1 .داراي دریچه بازدید بر طبق استانداد 5.2.1-VDI 3803/1 . داراي کليد قطع اضطراري و لامپ LED بر طبق استاندارد 6.3.1-EN 13053. . داراي خروجی آب درین بر طبق استاندارد 4.3.14-.VDI 6022 . . همراه با رعایت مسائل ایمنی جهت جلوگيري از آسيب کاربر بر طبق استاندارد 11-DIN EN 1886 | محفظه فن | 7 |
| دریچه بازدید مخصوص PVC از جنس PLEXIGLASS اروپایی | سایر مشخصات | 8 |
| تشت از ورق آهنی با روکش فایبر گلاس باشد . | تشت ایرواشر | 9 |
| آب بندي و هوابندي کليه قطعات و پانلها با نوار لاستيکی مخصوص انجام شود. | درزبندي | 10 |
| دستگاه داراي 2 دستگاه پمپ بوستر پمپ برند لئو براي انتقال آب به نازل ها باشد. | پمپ ایرواشر | 11 |
| دستگاه داراي نازل هاي طرح بل ایتاليا ویا لخر آلمان یراي اسپري آب داخل بخش ایرواشر باشد. | نازل ها | 12 |
| براي جلوگيري از نفوذ هرگونه آب به قسمت فن و فيلتر ها از قطره گير هايPVC و لوور از جنس گالوانيزه که با استاندارد هاي روز دنيا ساخته می شود، استفاده گردد. (لازم به ذکر است با استفاده از این دوهيچ گونه آبی به داخل محفظه ها وارد نشود). | لوور و قطره گير | 13 |
| دستگاه داراي یک یستر فيلتر کلاس G2 از نوع آلومينيومی قابل شستشو باشد. | فيلتر | 14 |